|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Площадка | Рег. № секции | Дата ввода в эксплуатацию | Среда | ГОСТ | Кол-во баллонов |
| 1 | Участок баллонная 302-В | 63721 | 1977 | Воздух | ГОСТ 12247-66 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 1 | 685 | Рр, кг/см2 | 400 | 29.02 | 29.07 | 28.97 | 28.94 |
| V, м3 | 400 | 28.9 | 29.05 | 29.05 | 28.96 |
| Масса, кг | 1102 | 28.98 | 29.0 | 29.0 | 29.03 |
| Дата  изготовления | 4.1971 | 29.07 | 29.01 | 29.05 | 29.06 |
| 29.05 | 28.99 | 28.96 | 29.06 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 29.01 | 29.07 | 29.01 | 29.04 |

Smin = 28.9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 2 | 1687 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.9 | 29.01 | 28.83 | 28.84 |
| V, м3 | 400 | 29.06 | 29.1 | 28.81 | 28.82 |
| Масса, кг | 1130 | 28.89 | 29.07 | 28.83 | 29.09 |
| Дата  изготовления | 7.1971 | 29.09 | 28.94 | 29.05 | 28.86 |
| 28.97 | 29.06 | 29.06 | 28.86 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 29.05 | 28.87 | 28.87 | 29.1 |

Smin = 28.8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 3 | 300 | Рр, кг/см2 | 400 | 27.5 | 27.64 | 27.63 | 27.34 |
| V, м3 | 400 | 27.66 | 27.41 | 27.69 | 27.62 |
| Масса, кг | 1082 | 27.61 | 27.63 | 27.41 | 27.47 |
| Дата  изготовления | 3.1972 | 27.46 | 27.6 | 27.59 | 27.58 |
| 27.57 | 27.54 | 27.58 | 27.49 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 27.57 | 27.33 | 27.54 | 27.47 |

Smin = 27.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 4 | 393 | Рр, кг/см2 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| V, м3 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Масса, кг | ??? | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Дата  изготовления | 4.1972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Smin = 0.0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 5 | 627 | Рр, кг/см2 | 400 | 29.78 | 29.73 | 29.88 | 29.79 |
| V, м3 | 400 | 29.77 | 29.73 | 29.84 | 29.84 |
| Масса, кг | ??? | 29.75 | 29.84 | 29.89 | 29.9 |
| Дата  изготовления | 5.1972 | 29.83 | 29.77 | 29.73 | 29.89 |
| 29.88 | 29.78 | 29.89 | 29.8 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 29.76 | 29.76 | 29.77 | 29.71 |

Smin = 29.7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 6 | 536 | Рр, кг/см2 | 400 | 27.57 | 27.66 | 27.25 | 27.58 |
| V, м3 | 400 | 27.65 | 27.6 | 27.45 | 27.7 |
| Масса, кг | ??? | 27.47 | 27.79 | 27.52 | 27.42 |
| Дата  изготовления | Баллона нет в паспорте на секцию. | 27.68 | 27.41 | 27.54 | 27.32 |
| 27.47 | 27.76 | 27.77 | 27.46 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 27.56 | 27.47 | 27.44 | 27.69 |

Smin = 27.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 7 | 599 | Рр, кг/см2 | 400 | 27.56 | 27.98 | 28.22 | 27.76 |
| V, м3 | 400 | 27.7 | 27.63 | 27.47 | 28.26 |
| Масса, кг | ??? | 27.42 | 27.61 | 27.46 | 27.99 |
| Дата  изготовления | 5.1972 | 27.71 | 28.18 | 27.47 | 27.77 |
| 27.49 | 27.6 | 27.5 | 28.19 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 27.99 | 27.98 | 27.79 | 27.48 |

Smin = 27.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 8 | 882 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.65 | 28.61 | 28.32 | 28.48 |
| V, м3 | 400 | 28.66 | 28.6 | 28.53 | 28.37 |
| Масса, кг | ??? | 28.4 | 28.61 | 28.57 | 28.35 |
| Дата  изготовления | 8.1972 | 28.49 | 28.79 | 28.31 | 28.78 |
| 28.32 | 28.6 | 28.74 | 28.3 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 28.43 | 28.45 | 28.5 | 28.7 |

Smin = 28.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 9 | 2041 | Рр, кг/см2 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| V, м3 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Масса, кг | ??? | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Дата  изготовления | 9.1973 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Smin = 0.0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 10 | 618 | Рр, кг/см2 | 400 | 29.17 | 29.2 | 29.53 | 29.62 |
| V, м3 | 400 | 29.23 | 29.39 | 29.68 | 29.36 |
| Масса, кг | ??? | 29.51 | 29.7 | 29.22 | 29.14 |
| Дата  изготовления | 3.1973 | 29.33 | 29.43 | 29.39 | 29.23 |
| 29.17 | 29.18 | 29.67 | 29.62 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 29.52 | 29.17 | 29.29 | 29.58 |

Smin = 29.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 11 | 2150 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.84 | 28.35 | 28.3 | 28.46 |
| V, м3 | 400 | 27.7 | 27.64 | 28.24 | 27.59 |
| Масса, кг | ??? | 28.35 | 28.92 | 27.51 | 28.67 |
| Дата  изготовления | 10.1973 | 28.64 | 28.78 | 28.55 | 27.9 |
| 28.9 | 28.48 | 28.32 | 27.92 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 27.55 | 27.63 | 27.64 | 28.46 |

Smin = 27.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 12 | 268 | Рр, кг/см2 | 400 | 30.07 | 29.62 | 30.24 | 30.21 |
| V, м3 | 400 | 29.88 | 28.69 | 29.83 | 28.94 |
| Масса, кг | ??? | 28.49 | 30.08 | 30.0 | 28.25 |
| Дата  изготовления | 1.1974 | 29.33 | 28.52 | 29.31 | 28.38 |
| 29.99 | 28.43 | 30.34 | 29.87 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 28.34 | 29.3 | 29.89 | 29.17 |

Smin = 28.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 13 | 1699 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.54 | 28.21 | 28.16 | 28.49 |
| V, м3 | 400 | 28.11 | 28.28 | 28.54 | 28.22 |
| Масса, кг | ??? | 28.25 | 28.37 | 28.76 | 28.24 |
| Дата  изготовления | 9.1974 | 28.4 | 28.68 | 28.54 | 28.27 |
| 28.73 | 28.69 | 28.24 | 28.46 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 28.35 | 28.14 | 28.3 | 28.21 |

Smin = 28.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 14 | 1114 | Рр, кг/см2 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| V, м3 | ??? | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Масса, кг | ??? | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Дата  изготовления | Баллона нет в паспорте. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Smin = 0.0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 15 | 999 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.15 | 28.11 | 28.0 | 28.03 |
| V, м3 | 400 | 28.05 | 28.09 | 28.19 | 28.17 |
| Масса, кг | ??? | 28.03 | 28.18 | 28.05 | 28.18 |
| Дата  изготовления | 6.1975 | 28.05 | 28.07 | 28.13 | 28.08 |
| 28.05 | 28.03 | 28.15 | 28.1 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 28.1 | 28.11 | 28.06 | 28.01 |

Smin = 28.0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 16 | 1056 | Рр, кг/см2 | 400 | 25.89 | 25.35 | 25.64 | 25.74 |
| V, м3 | 400 | 25.14 | 25.15 | 25.19 | 25.48 |
| Масса, кг | ??? | 25.6 | 25.45 | 25.84 | 25.68 |
| Дата  изготовления | 6.1975 | 25.5 | 25.12 | 25.69 | 25.36 |
| 25.39 | 25.57 | 25.37 | 25.86 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 25.28 | 25.42 | 25.6 | 25.64 |

Smin = 25.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 17 | 1111 | Рр, кг/см2 | 400 | 27.92 | 28.18 | 28.07 | 27.94 |
| V, м3 | 400 | 28.14 | 27.92 | 28.03 | 28.06 |
| Масса, кг | ??? | 28.07 | 28.19 | 27.95 | 28.17 |
| Дата  изготовления | 6.1975 | 28.02 | 28.03 | 28.13 | 27.92 |
| 28.07 | 28.17 | 28.11 | 28.08 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 28.08 | 28.04 | 28.11 | 27.92 |

Smin = 27.9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 18 | 798 | Рр, кг/см2 | 400 | 26.38 | 25.91 | 26.33 | 26.2 |
| V, м3 | 400 | 26.37 | 26.0 | 25.97 | 26.33 |
| Масса, кг | ??? | 26.29 | 26.13 | 25.98 | 26.26 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 26.23 | 25.99 | 25.98 | 26.31 |
| 26.3 | 26.1 | 26.22 | 26.01 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 25.94 | 26.27 | 26.12 | 26.22 |

Smin = 25.9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 19 | 1113 | Рр, кг/см2 | 400 | 27.46 | 27.84 | 27.39 | 27.37 |
| V, м3 | 400 | 28.13 | 27.55 | 27.38 | 27.61 |
| Масса, кг | ??? | 27.75 | 28.01 | 28.16 | 28.28 |
| Дата  изготовления | 6.1975 | 28.12 | 28.13 | 28.26 | 27.93 |
| 27.45 | 28.15 | 27.46 | 27.91 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 27.41 | 27.68 | 28.14 | 28.25 |

Smin = 27.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 20 | 1023 | Рр, кг/см2 | 400 | 26.9 | 27.19 | 26.97 | 26.93 |
| V, м3 | 400 | 26.75 | 26.32 | 27.12 | 26.39 |
| Масса, кг | ??? | 27.0 | 27.05 | 27.18 | 26.45 |
| Дата  изготовления | 6.1975 | 26.4 | 26.7 | 27.16 | 26.99 |
| 27.02 | 26.36 | 26.93 | 26.85 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 27.06 | 27.04 | 27.12 | 27.13 |

Smin = 26.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 21 | 843 | Рр, кг/см2 | 400 | 28.45 | 28.64 | 28.54 | 27.83 |
| V, м3 | 400 | 28.78 | 27.7 | 28.04 | 26.96 |
| Масса, кг | ??? | 28.52 | 27.44 | 27.22 | 27.57 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 28.46 | 27.52 | 28.13 | 27.03 |
| 28.1 | 26.92 | 28.48 | 27.19 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 27.86 | 28.27 | 27.21 | 27.14 |

Smin = 26.9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 22 | 881 | Рр, кг/см2 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| V, м3 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Масса, кг | ??? | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Дата  изготовления | 5.1975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Smin = 0.0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 23 | 1198 | Рр, кг/см2 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| V, м3 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Масса, кг | ??? | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Дата  изготовления | 7.1975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Smin = 0.0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зав. № | Характеристики | | Толщины, мм | | | |
| 24 | 1005 | Рр, кг/см2 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| V, м3 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Масса, кг | ??? | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Дата  изготовления | 6.1975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Тр, ℃ | -50 / + 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Smin = 0.0